ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Проект КЭС мощностью 900 МВт с установкой турбин К-300-240

Расчёт тепловой схемы блока и технико-экономических показателей

Студент:       Шаботич Эрвин, группа 52-02

Специальность: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

Руководитель:  Гизатуллина Л.Х.

Консультант:   Сапегина Н.Н.

# Введение

Работа посвящена расчету тепловой схемы блока конденсационной электростанции мощностью 900 МВт с турбоагрегатами К-300-240. В рамках проекта выполнены расчеты расходов пара, тепловой мощности котла, КПД и технико-экономических показателей, а также годовых расходов топлива.

# Исходные данные

| Параметр | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность станции | 900 | МВт |
| Количество турбоагрегатов | 3 | шт. |
| Мощность одного турбоагрегата | 300.000 | МВт |
| Давление свежего пара P₀ | 23.500 | МПа |
| Температура свежего пара t₀ | 540.000 | °С |
| Энтальпия свежего пара h₀ | 3375.000 | кДж/кг |
| Давление входа ПП P'пп | 4.000 | МПа |
| Температура входа ПП t'пп | 293.000 | °С |
| Давление выхода ПП P"пп | 3.650 | МПа |
| Температура выхода ПП t"пп | 540.000 | °С |
| Давление питательной воды Pпв | 27.025 | МПа |
| Температура питательной воды tпв | 275.000 | °С |
| Давление в конденсаторе Pк | 0.003 | МПа |
| Температура насыщения в конденсаторе tк | 26.700 | °С |
| КПД котла | 0.920 |  |
| Доля собственных нужд | 6.000 | % |

# Методика расчета

Определены расходы пара через ступени турбины и регенеративные отборы.

Рассчитана тепловая мощность котла и потребная теплота топлива с учетом КПД котла.

Определены электрические КПД (брутто и нетто) и удельные показатели.

Сформированы годовые показатели выработки и расхода топлива.

# Результаты расчета

Ниже приведен расчетный отчет, сформированный по данным скрипта main.py:

========================================================================
  ПРОЕКТ КЭС 900 МВт  ·  ТУРБИНЫ К-300-240  ·  ТОПЛИВО: ГАЗ-МАЗУТ
========================================================================

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
------------------------------------------------------------------------
   Установленная мощность КЭС                                  900  МВт
   Количество турбоагрегатов                                     3  шт.  К-300-240
   Мощность одного т/а                                         300  МВт
   Система тех. водоснабжения                          прямоточная  

   Свежий пар: P₀                                             23.5  МПа
               t₀                                              540  °С
               h₀ (из таблиц)                               3375.0  кДж/кг
   ПП вход:    P'пп                                            4.0  МПа
               t'пп                                            293  °С
               h'пп                                         2944.0  кДж/кг
   ПП выход:   P"пп                                           3.65  МПа
               t"пп                                            540  °С
               h"пп                                         3547.0  кДж/кг
   Пит. вода:  P_пв = 1.15·P₀                               27.025  МПа
               t_пв                                            275  °С
               h_пв                                         1210.0  кДж/кг
   Конденсатор: P_к                                         0.0034  МПа
                t_к (насыщение)                               26.7  °С
                h_к (конденсат)                              112.0  кДж/кг

   КПД ЦВД                                                    0.89  
   КПД ЦСД                                                    0.88  
   КПД ЦНД                                                    0.86  
   КПД механический                                           0.98  
   КПД генератора                                            0.985  
   КПД котла                                                  0.92  
   Доля собственных нужд                                         6  %

   Давления в регенеративных отборах турбины, МПа:
       P1        P2      P3=Pтн    P4=Pд       P5        P6        P7        P8        Pk    
     6.250     4.000     1.560     1.030     0.500     0.230     0.085     0.015     0.0034  

   Расходы пара в регенеративных отборах, т/ч (один т/а):
      D1       D2       D3      D4=Дд     D5       D6       D7       D8       Дтн   
     64.9     95.1     37.2     14.4     37.9     23.0     45.6     26.5     108.0  

2. РАСЧЁТ РАСХОДОВ ПАРА
------------------------------------------------------------------------
   Начальный расход пара (К-300-240)                         940.0  т/ч
     Расход через промперегреватель                          780.0  т/ч
     Расход на вход в ЦНД                                    728.4  т/ч
     Расход в конденсатор                                    487.4  т/ч

   Начальный расход пара (станция)                          2820.0  т/ч

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ
------------------------------------------------------------------------
   q_пар = h₀ − h_пв                                        2165.0  кДж/кг
   q_пп  = h"пп − h'пп                                       603.0  кДж/кг
   Q_котла (1 т/а)                                          695.96  МВт
   Q_топлива (1 т/а)                                        756.47  МВт
   Внутренний КПД цикла η_цикл                              0.4311  = 43.11%
   Удельная работа турбины Δh                               1190.2  кДж/кг

4. КПД И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
------------------------------------------------------------------------
   Нетто-мощность (1 т/а)                                      282  МВт
   Нетто-мощность (станция)                                    846  МВт

   КПД электрический брутто                                 0.3966  = 39.66%
   КПД электрический нетто                                  0.3728  = 37.28%

   Удельный расход теплоты брутто                           9077.7  кДж/кВт·ч
   Удельный расход теплоты нетто                            9657.1  кДж/кВт·ч

   Уд. расход у.т. брутто                                    309.8  г у.т./кВт·ч
   Уд. расход у.т. нетто                                     329.6  г у.т./кВт·ч

5. РАСХОД ТОПЛИВА
------------------------------------------------------------------------
   Мазут (1 т/а)                                           68424.7  кг/ч
   Мазут (станция)                                         205.274  т/ч
   Природный газ (1 т/а)                                   81292.7  м³/ч
   Природный газ (станция)                                 243.878  тыс. м³/ч
   Условное топливо (1 т/а)                                92945.5  кг/ч
   Условное топливо (станция)                              278.837  т/ч

========================================================================
  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭС 900 МВт
========================================================================
  Показатель                                                   Значение
------------------------------------------------------------------------
  Установленная мощность, МВт                                       900
  Нетто-мощность станции, МВт                                       846
  Количество турбоагрегатов К-300-240, шт.                            3
  Начальный расход пара (1 т/а), т/ч                                940
  Начальный расход пара (станция), т/ч                             2820
  Расход через промперегреватель (1 т/а), т/ч                     780.0
  Расход в конденсатор (1 т/а), т/ч                               487.4
------------------------------------------------------------------------
  КПД электрический брутто, %                                     39.66
  КПД электрический нетто, %                                      37.28
  Внутренний КПД тепловой схемы, %                                43.11
------------------------------------------------------------------------
  Удельный расход теплоты (брутто), кДж/кВт·ч                    9077.7
  Удельный расход теплоты (нетто), кДж/кВт·ч                     9657.1
  Уд. расход у.т. (брутто), г у.т./кВт·ч                          309.8
  Уд. расход у.т. (нетто), г у.т./кВт·ч                           329.6
------------------------------------------------------------------------
  Число часов использования мощности, ч/год                        6500
  Выработка электроэнергии нетто, ТВт·ч/год                       5.499
  Годовой расход мазута, млн т/год                               1.3343
  Годовой расход прир. газа, млн м³/год                        1585.207
  Годовой расход усл. топлива, млн т у.т./год                    1.8124
========================================================================

  Примечание: энтальпии определены по таблицам водяного пара
  (IAPWS-IF97). КПД котла принят 0.92 (газ/мазут).
========================================================================

# Программная реализация

Исходный код расчетного скрипта (main.py):

"""
Проект КЭС мощностью 900 МВт с установкой турбин К-300-240
Расчёт тепловой схемы блока и технико-экономических показателей

Студент:       Шаботич Эрвин, группа 52-02
Специальность: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»
Руководитель:  Гизатуллина Л.Х.
Консультант:   Сапегина Н.Н.
"""

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1.1 Параметры станции
N_station = 900          # МВт  – установленная мощность КЭС
n_turb    = 3            # шт.  – количество турбоагрегатов К-300-240
N_turb    = N_station / n_turb   # МВт  – мощность одного турбоагрегата

# 1.2 КПД цилиндров турбины
eta_HP = 0.89   # ЦВД (высокого давления)
eta_IP = 0.88   # ЦСД (среднего давления)
eta_LP = 0.86   # ЦНД (низкого давления)

# 1.3 Параметры свежего пара
P0  = 23.5    # МПа
t0  = 540.0   # °С
h0  = 3375.0  # кДж/кг  (из таблиц водяного пара IAPWS-IF97)

# 1.4 Параметры промежуточного перегрева (ПП)
P_pp1 = 4.0      # МПа  – вход в ПП
t_pp1 = 293.0    # °С   – вход в ПП
h_pp1 = 2944.0   # кДж/кг – вход в ПП

P_pp2 = 3.65     # МПа  – выход из ПП
t_pp2 = 540.0    # °С   – выход из ПП
h_pp2 = 3547.0   # кДж/кг – выход из ПП

# 1.5 Параметры питательной воды
P_fw = 1.15 * P0   # МПа  = 27.025 МПа
t_fw = 275.0        # °С
h_fw = 1210.0       # кДж/кг (из таблиц)

# 1.6 Параметры конденсатора
P_k = 0.0034   # МПа
t_k = 26.7     # °С  – температура насыщения
h_k = 112.0    # кДж/кг – энтальпия конденсата

# 1.7 Прочие КПД и коэффициенты
eta_m      = 0.98    # механический КПД турбины
eta_g      = 0.985   # КПД электрогенератора
eta_boiler = 0.92    # КПД котла (газ / мазут)
alpha_sn   = 0.06    # доля собственных нужд КЭС (6 %)

# 1.8 Теплота сгорания топлива
Qn_mazut = 39_800   # кДж/кг  – мазут (нижняя теплота сгорания)
Qn_gas   = 33_500   # кДж/м³  – природный газ
Qn_ref   = 29_300   # кДж/кг  – условное топливо

# 1.9 Давления в регенеративных отборах, МПа
P_extr  = [6.25, 4.00, 1.56, 1.03, 0.50, 0.23, 0.085, 0.015]
P_names = ['P1',  'P2',  'P3=Pтн', 'P4=Pд', 'P5',  'P6',  'P7',   'P8']

# 1.10 Расходы пара в регенеративных отборах, т/ч (на один турбоагрегат)
D_extr  = [64.9, 95.1, 37.2, 14.4, 37.9, 23.0, 45.6, 26.5]
D_tn    = 108.0   # т/ч – Дтн: расход пара через последний (9-й) отбор
                   #       перед конденсатором (из задания)
D_names = ['D1', 'D2', 'D3', 'D4=Дд', 'D5', 'D6', 'D7', 'D8', 'Дтн']

# 1.11 Энтальпии пара в точках отбора (из таблиц водяного пара)
# ЦВД
h_extr = {
    1: 3120.0,   # P1 = 6.25 МПа
    2: 2944.0,   # P2 = 4.00 МПа (= вход в ПП)
}
# ЦСД (после промперегрева)
h_extr.update({
    3: 3248.0,   # P3 = 1.56 МПа
    4: 3097.0,   # P4 = 1.03 МПа (деаэратор)
})
# ЦНД
h_extr.update({
    5: 2963.0,   # P5 = 0.50 МПа
    6: 2810.0,   # P6 = 0.23 МПа
    7: 2628.0,   # P7 = 0.085 МПа
    8: 2431.0,   # P8 = 0.015 МПа
})

# 1.12 Температуры насыщения и энтальпии воды в отборах (из таблиц)
t_sat  = [277.0, 250.4, 201.4, 179.9, 151.8, 124.0,  95.0,  54.0]  # °С
h_sat  = [1209.0, 1087.0, 858.0, 762.0, 638.8, 521.0, 397.9, 226.0]  # кДж/кг

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 2. РАСЧЁТ РАСХОДОВ ПАРА
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Начальный расход пара на турбоагрегат (К-300-240, номинальный режим)
D0 = 940.0   # т/ч

# Расход через промперегреватель (после ЦВД; отборы D1, D2 уже изъяты)
D1, D2, D3, D4 = D_extr[0], D_extr[1], D_extr[2], D_extr[3]
D5, D6, D7, D8 = D_extr[4], D_extr[5], D_extr[6], D_extr[7]

D_reh  = D0 - D1 - D2              # т/ч – через промперегреватель (= вход в ЦСД)
D_LP   = D_reh - D3 - D4           # т/ч – вход в ЦНД
D_cond = D_LP - D5 - D6 - D7 - D8 - D_tn  # т/ч – в конденсатор

# Расходы на станцию
D0_station   = D0   * n_turb   # т/ч
D_cond_total = D_cond * n_turb  # т/ч

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 3. РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3.1 Теплота, отданная пару в котле на 1 кг начального пара
q_steam  = h0    - h_fw    # кДж/кг – до выхода из пароперегревателя

# 3.2 Теплота промежуточного перегрева на 1 кг через ПП
q_reheat = h_pp2 - h_pp1   # кДж/кг

# 3.3 Тепловая мощность котла (один т/а), кДж/ч и МВт
Q_boiler_kJh = D0 * 1_000 * q_steam + D_reh * 1_000 * q_reheat
Q_boiler_MW  = Q_boiler_kJh / 3_600_000

# 3.4 Тепловая мощность с учётом КПД котла (= расход теплоты на топливо)
Q_fuel_kJh = Q_boiler_kJh / eta_boiler
Q_fuel_MW  = Q_fuel_kJh   / 3_600_000

# 3.5 Внутренний КПД тепловой схемы:
#     η = N_эл / Q_котла  (электрическая мощность / теплота, подведённая в цикле)
eta_cycle = N_turb / Q_boiler_MW

# 3.6 Удельная работа турбины, кДж/кг начального пара
# Из баланса мощности: N_internal = D0[кг/с] × delta_h → delta_h = N_internal × 3600 / D0[кг/ч]
# N_internal — внутренняя (индикаторная) мощность турбины; N_эл = N_internal × η_мех × η_г
N_internal_kW = N_turb * 1_000 / (eta_m * eta_g)   # кВт – внутренняя мощность турбины
delta_h_turb  = N_internal_kW * 3_600 / (D0 * 1_000)   # кДж/кг

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 4. КПД И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N_net_turb    = N_turb * (1 - alpha_sn)          # МВт нетто (1 т/а)
N_net_station = N_station * (1 - alpha_sn)        # МВт нетто (станция)

eta_e_gross = N_turb         / Q_fuel_MW          # КПД брутто
eta_e_net   = N_net_turb     / Q_fuel_MW          # КПД нетто

q_e_gross   = Q_fuel_kJh / (N_turb      * 1_000) # кДж/кВт·ч брутто
q_e_net     = Q_fuel_kJh / (N_net_turb  * 1_000) # кДж/кВт·ч нетто

b_gross = 3_600_000 / (eta_e_gross * Qn_ref)      # г у.т./кВт·ч брутто
b_net   = 3_600_000 / (eta_e_net   * Qn_ref)      # г у.т./кВт·ч нетто

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 5. РАСХОД ТОПЛИВА
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B_mazut_h  = Q_fuel_kJh / Qn_mazut             # кг/ч  (1 т/а, мазут)
B_mazut_st = B_mazut_h  * n_turb / 1_000       # т/ч   (станция)

B_gas_h    = Q_fuel_kJh / Qn_gas               # м³/ч  (1 т/а, газ)
B_gas_st   = B_gas_h    * n_turb / 1_000       # тыс. м³/ч (станция)
                                                 # NOTE: делится на 1000 для тыс. м³/ч

B_ref_h    = Q_fuel_kJh / Qn_ref               # кг/ч  (1 т/а, усл. топливо)
B_ref_st   = B_ref_h    * n_turb / 1_000       # т/ч   (станция)

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (годовые)
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

h_use        = 6_500           # ч/год – число часов использования мощности КЭС

E_gross_MWh  = N_station  * h_use              # МВт·ч/год брутто
E_net_MWh    = N_net_station * h_use           # МВт·ч/год нетто
E_net_TWh    = E_net_MWh / 1_000_000           # ТВт·ч/год

B_mazut_yr   = B_mazut_st * h_use / 1_000_000   # млн т/год    (мазут)
B_gas_yr     = B_gas_st   * h_use / 1_000        # млн м³/год   (B_gas_st в тыс. м³/ч → × ч/год / 1000)
B_ref_yr     = B_ref_st   * h_use / 1_000_000    # млн т у.т./год

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 7. ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

W  = 72
HL = "=" * W
hl = "-" * W

def row(label, value, unit=""):
    return f"   {label:<46} {value:>16}  {unit}"

print(HL)
print("  ПРОЕКТ КЭС 900 МВт  ·  ТУРБИНЫ К-300-240  ·  ТОПЛИВО: ГАЗ-МАЗУТ")
print(HL)

# ── Раздел 1: Исходные данные ──────────────────────────────────────────────
print("\n1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ\n" + hl)
print(row("Установленная мощность КЭС",      f"{N_station:.0f}", "МВт"))
print(row("Количество турбоагрегатов",       f"{n_turb}", "шт.  К-300-240"))
print(row("Мощность одного т/а",             f"{N_turb:.0f}", "МВт"))
print(row("Система тех. водоснабжения",      "прямоточная", ""))
print()
print(row("Свежий пар: P₀",                  f"{P0}", "МПа"))
print(row("            t₀",                  f"{t0:.0f}", "°С"))
print(row("            h₀ (из таблиц)",       f"{h0:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("ПП вход:    P'пп",                f"{P_pp1}", "МПа"))
print(row("            t'пп",                f"{t_pp1:.0f}", "°С"))
print(row("            h'пп",                f"{h_pp1:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("ПП выход:   P\"пп",               f"{P_pp2}", "МПа"))
print(row("            t\"пп",               f"{t_pp2:.0f}", "°С"))
print(row("            h\"пп",               f"{h_pp2:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("Пит. вода:  P_пв = 1.15·P₀",     f"{P_fw:.3f}", "МПа"))
print(row("            t_пв",                f"{t_fw:.0f}", "°С"))
print(row("            h_пв",                f"{h_fw:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("Конденсатор: P_к",               f"{P_k}", "МПа"))
print(row("             t_к (насыщение)",    f"{t_k}", "°С"))
print(row("             h_к (конденсат)",    f"{h_k:.1f}", "кДж/кг"))
print()
print(row("КПД ЦВД",  f"{eta_HP}"))
print(row("КПД ЦСД",  f"{eta_IP}"))
print(row("КПД ЦНД",  f"{eta_LP}"))
print(row("КПД механический",   f"{eta_m}"))
print(row("КПД генератора",      f"{eta_g}"))
print(row("КПД котла",           f"{eta_boiler}"))
print(row("Доля собственных нужд",f"{alpha_sn*100:.0f}", "%"))

# таблица давлений
print()
print("   Давления в регенеративных отборах турбины, МПа:")
hdr = "   " + "".join(f"{n:^10}" for n in P_names) + f"{'Pk':^10}"
print(hdr)
vals = "   " + "".join(f"{v:^10.3f}" for v in P_extr) + f"{P_k:^10.4f}"
print(vals)

# таблица расходов
print()
print("   Расходы пара в регенеративных отборах, т/ч (один т/а):")
hdr2 = "   " + "".join(f"{n:^9}" for n in D_names)
print(hdr2)
all_D = D_extr + [D_tn]
vals2 = "   " + "".join(f"{v:^9.1f}" for v in all_D)
print(vals2)

# ── Раздел 2: Расходы пара ─────────────────────────────────────────────────
print("\n2. РАСЧЁТ РАСХОДОВ ПАРА\n" + hl)
print(row("Начальный расход пара (К-300-240)",      f"{D0:.1f}", "т/ч"))
print(row("  Расход через промперегреватель",        f"{D_reh:.1f}", "т/ч"))
print(row("  Расход на вход в ЦНД",                 f"{D_LP:.1f}", "т/ч"))
print(row("  Расход в конденсатор",                  f"{D_cond:.1f}", "т/ч"))
print()
print(row("Начальный расход пара (станция)",        f"{D0_station:.1f}", "т/ч"))

# ── Раздел 3: Тепловой расчёт ─────────────────────────────────────────────
print("\n3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ\n" + hl)
print(row("q_пар = h₀ − h_пв",              f"{q_steam:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("q_пп  = h\"пп − h'пп",           f"{q_reheat:.1f}", "кДж/кг"))
print(row("Q_котла (1 т/а)",                f"{Q_boiler_MW:.2f}", "МВт"))
print(row("Q_топлива (1 т/а)",              f"{Q_fuel_MW:.2f}", "МВт"))
print(row("Внутренний КПД цикла η_цикл",    f"{eta_cycle:.4f}",
          f"= {eta_cycle*100:.2f}%"))
print(row("Удельная работа турбины Δh",     f"{delta_h_turb:.1f}", "кДж/кг"))

# ── Раздел 4: КПД ─────────────────────────────────────────────────────────
print("\n4. КПД И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ\n" + hl)
print(row("Нетто-мощность (1 т/а)",         f"{N_net_turb:.0f}", "МВт"))
print(row("Нетто-мощность (станция)",       f"{N_net_station:.0f}", "МВт"))
print()
print(row("КПД электрический брутто",       f"{eta_e_gross:.4f}",
          f"= {eta_e_gross*100:.2f}%"))
print(row("КПД электрический нетто",        f"{eta_e_net:.4f}",
          f"= {eta_e_net*100:.2f}%"))
print()
print(row("Удельный расход теплоты брутто", f"{q_e_gross:.1f}", "кДж/кВт·ч"))
print(row("Удельный расход теплоты нетто",  f"{q_e_net:.1f}",  "кДж/кВт·ч"))
print()
print(row("Уд. расход у.т. брутто",         f"{b_gross:.1f}", "г у.т./кВт·ч"))
print(row("Уд. расход у.т. нетто",          f"{b_net:.1f}",   "г у.т./кВт·ч"))

# ── Раздел 5: Расход топлива ──────────────────────────────────────────────
print("\n5. РАСХОД ТОПЛИВА\n" + hl)
print(row("Мазут (1 т/а)",                  f"{B_mazut_h:.1f}", "кг/ч"))
print(row("Мазут (станция)",                f"{B_mazut_st:.3f}", "т/ч"))
print(row("Природный газ (1 т/а)",          f"{B_gas_h:.1f}", "м³/ч"))
print(row("Природный газ (станция)",        f"{B_gas_st:.3f}", "тыс. м³/ч"))
print(row("Условное топливо (1 т/а)",       f"{B_ref_h:.1f}", "кг/ч"))
print(row("Условное топливо (станция)",     f"{B_ref_st:.3f}", "т/ч"))

# ── Раздел 6: Сводная таблица ТЭП ─────────────────────────────────────────
print("\n" + HL)
print("  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭС 900 МВт")
print(HL)
print(f"  {'Показатель':<50} {'Значение':>18}")
print(hl)
print(f"  {'Установленная мощность, МВт':<50} {N_station:>18.0f}")
print(f"  {'Нетто-мощность станции, МВт':<50} {N_net_station:>18.0f}")
print(f"  {'Количество турбоагрегатов К-300-240, шт.':<50} {n_turb:>18}")
print(f"  {'Начальный расход пара (1 т/а), т/ч':<50} {D0:>18.0f}")
print(f"  {'Начальный расход пара (станция), т/ч':<50} {D0_station:>18.0f}")
print(f"  {'Расход через промперегреватель (1 т/а), т/ч':<50} {D_reh:>18.1f}")
print(f"  {'Расход в конденсатор (1 т/а), т/ч':<50} {D_cond:>18.1f}")
print(hl)
print(f"  {'КПД электрический брутто, %':<50} {eta_e_gross*100:>18.2f}")
print(f"  {'КПД электрический нетто, %':<50} {eta_e_net*100:>18.2f}")
print(f"  {'Внутренний КПД тепловой схемы, %':<50} {eta_cycle*100:>18.2f}")
print(hl)
print(f"  {'Удельный расход теплоты (брутто), кДж/кВт·ч':<50} {q_e_gross:>18.1f}")
print(f"  {'Удельный расход теплоты (нетто), кДж/кВт·ч':<50} {q_e_net:>18.1f}")
print(f"  {'Уд. расход у.т. (брутто), г у.т./кВт·ч':<50} {b_gross:>18.1f}")
print(f"  {'Уд. расход у.т. (нетто), г у.т./кВт·ч':<50} {b_net:>18.1f}")
print(hl)
print(f"  {'Число часов использования мощности, ч/год':<50} {h_use:>18}")
print(f"  {'Выработка электроэнергии нетто, ТВт·ч/год':<50} {E_net_TWh:>18.3f}")
print(f"  {'Годовой расход мазута, млн т/год':<50} {B_mazut_yr:>18.4f}")
print(f"  {'Годовой расход прир. газа, млн м³/год':<50} {B_gas_yr:>18.3f}")
print(f"  {'Годовой расход усл. топлива, млн т у.т./год':<50} {B_ref_yr:>18.4f}")
print(HL)
print()
print("  Примечание: энтальпии определены по таблицам водяного пара")
print("  (IAPWS-IF97). КПД котла принят 0.92 (газ/мазут).")
print(HL)


if __name__ == '__main__':
    pass  # все вычисления выполнены при загрузке модуля

# Фотографии из репозитория

Рисунок 1 — 5451699536570028485.jpg

Рисунок 2 — 5451699536570028486.jpg

Рисунок 3 — 5451699536570028487.jpg

# Заключение

В ходе работы оформлены исходные данные, выполнены расчеты тепловой схемы блока КЭС 900 МВт и представлены основные технико-экономические показатели. Результаты и исходный код включены в документ для последующей проверки и защиты.