ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«Утверждаю»

Зам. директора по УР

______ Санаткина Н.Л.

«___» _________ 2024г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 кВ И ПОДСТАНЦИИ 220/110/10 кВ

Дипломный проект

Согласованно:

Председатель ПЦК                				Руководитель

________ Толкушкина О.И.     			 __________Реутова С.В.

«___» ____________ 2024 г			«___» ____________ 2024 г

Разработал

________Тухбатуллин Н.З.

«___» ____________ 2024 г

2024

Пояснительная записка

| № стр. | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Задание на дипломный проект |
| 2 | ДП 13.02.03 ПЗ | Пояснительная записка |
| 3 | ДП 13.02.03 СЭ | Электрическая схема сети 220 кВ |
| 4 | ДП 13.02.03 СЭ | Электрическая схема подстанции |
| 5 | ДП 13.02.03.10-01 ИЧ | Индивидуальная часть |
| 6 |  | Отзыв на ДП |
| 7 |  | Рецензия на ДП |

|  |  |  |  |  | ДП 13.02.03.10-01 ВД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Тухбатуллин Н.З. |  |  | Техническое обслуживание и проектирование электрической сети 220 кВ и подстанции 220/110/10 кВ Ведомость документов | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Руковод |  | Реутова С.В. | ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» «Утверждаю» Зам. директора по УР ______ Санаткина Н.Л. «___» _________ 2023г. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРУППЫ ЦЕХОВ "ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНКОВ" Дипломный проект Руководитель Разработал ________ Реутова С.В. ____________ Шатров К.А. «___» ____________ 2023 г «___» ____________ 2023 г 2023 |  |  |  | y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЭК |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КЭК

|  |  |  |  |  | ДП 13.02.03.10-01 ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Тухбатуллин Н.З. |  |  | Техническое обслуживание и проектирование электрической сети 220 кВ и подстанции 220/110/10 кВ Содержание | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Руковод |  | Реутова С.В. | ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» «Утверждаю» Зам. директора по УР ______ Санаткина Н.Л. «___» _________ 2023г. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРУППЫ ЦЕХОВ "ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНКОВ" Дипломный проект Руководитель Разработал ________ Реутова С.В. ____________ Шатров К.А. «___» ____________ 2023 г «___» ____________ 2023 г 2023 |  |  |  | y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЭК |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение	5

1. Техническое обслуживание разъединителя.                                                     6

2.Выбор основного и вспомогательного электрооборудования                         7

электрической сети и проектируемой подстанции.

2.1. Выбор типа и мощности силовых трансформаторов и

определение приведенных нагрузок.                                                                         7

2.2. Выбор нескольких вариантов схем электрической сети и

определение наиболее экономичных по протяженности линий.                          18

2.3. Электрический расчет электрической сети при максимальных

нагрузках и проверка выбранных сечений провода по нагреву в

наиболее тяжёлом аварийном режиме.                                                                 20

2.4. Окончательный электрический расчет оптимального варианта

схемы проектируемой электрической сети в наиболее

тяжелом послеаварийном режиме.                                                                           31

2.5. Выбор распределительных устройств главной схемы и

схемы собственных нужд проектируемой подстанции.                                         37

2.6. Расчет токов короткого замыкания заданных напряжений.                        42

2.7. Выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и

измерительных приборов.                                                                                        44

3. Индивидуальная часть.

3.1. Индивидуальное задание выпускной квалификационной работы.             52

3.2.Охрана труда и техника безопасности при обслуживании разъединителя 56

Заключение.                                                                                                             57

Список источников.                                                                                                  59

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю. Электрическая система — это часть энергетической системы, которая состоит из электрических установок и сетей, связанных общностью режима функционирования и непрерывностью распределения и производства электроэнергии. Электрическая подстанция — это специализированное оборудование, предназначенное для приёма, преобразования и распределения электроэнергии. Энергетика — область хозяйственно - экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

Актуальность дипломного проекта заключается в необходимости развития энергетической отрасли и в частности электрических подстанций, так как потребность в получении электроэнергии в России постоянно возрастает. Сооружения новых подстанций должно вестись с применением современного оборудования и новых энергоэффективных и интеллектуальных технологий, что уже в ближайшем будущем позволит энергетике выйти на принципиально новый уровень.

Целью дипломного проекта является техническое обслуживание и проектирование электрической сети 220 кВ и подсатнции 220/110/10 кВ.

Задачами курсового проекта являются:

- Выбор типа и мощности силовых трансформаторов и определение приведенных нагрузок;

- Выбор вариантов схем электрической сети и определение наиболее экономичных по протяженности линий;

- Электрический рачет электрической сети при максимальных нагрузках и проверка выбранных сечений провода по нагреву в наиболее тяжёлом аврийном режиме;

- Расчет числа привоединений и выбор распределительных устройств главной схемы и схемы собственных нужд проектируемой подстанции;

- Расчет токов короткого замыкания на шинах высокого напряжения проектируемой подстанции (для точки короткого замыкания К-1);

- Выбор электрических аппаратов, токоведуших частй и измерительных приборов (для высокого заданного напряжения);

Практическая значимость дипломного проекта являеться проектирование электрической сети, к разработке конечного числа рациональных вариантов развития электрической сети, обеспечивающих надёжное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергией в нормальном и послеаварийном режиме.

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

6

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.2 Техобслуживание разъединителя

Для поддержания разъединителя в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание.

Устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания разъединителей:

1. Технический осмотр; 2. Профилактический контроль; 3. Текущий ремонт; 4. Капитальный ремонт

Кроме того, в процессе эксплуатации может проводиться внеплановое техническое обслуживание, обусловленное появлением в межремонтные периоды неисправностей разъединителя.

Осмотр проводится без отключения разъединителя от сети. При внешнем осмотре необходимо проверять: Отсутствие повреждений, следов коррозии; Состояние изоляторов (отсутствие трещин и сколов фарфора, загрязнений, следов прекрытий и т.п.); Отсутствие посторонних предметов, влияющих на работу разъединителя; Состояние контактных соединений и заземлений; Отсутствие нагрева контактов (визуально по термоиндикаторам); Состояние привода заземляющих и главных контактных ножей; Состояние блок-контактов привода; Отсутствие посторонних шумов при работе разъединителя; Отсутствие разрядов, коронирования.

Осмотр разъединителя должен производиться:

- На подстанциях с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в 3 суток и, кроме того, в темноте – не реже 1 раза в месяц.

- На подстанциях без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в месяц, в соответствии с картой-графиком работы оперативного персонала.

Внеочередные осмотры необходимо проводить после воздействия токов короткого замыкания, при неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололёд, резкое снижение температуры и т.п.) или усиленном загрязнении. О всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок с оборудованием и сообщено вышестоящему инженерно-техническому персоналу. Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

2 ВЫБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 220 кВ И ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ 220/110/ кВ

2.1 Выбор типа мощности силовых трансформаторов и определение их параметров

Выбор силовых трансформаторов производится в соответствие с ПУЭ, категориями потребителей и полной мощности нагрузки подстанции

Расчет подстанции №1

SMAXCH=PCHMAX/COSαCHMAX= 44/0,83=53,01 МВА

QMAXCH=SMAKCH2-PMAKCH2= 53,012-442=29,56 МВАр

SMAXHH=PHHMAX/COSαHHMAX=34/0,85=40 МВА

QMAXHH=SMAKHH2-PMAKHH2= 402-342=21,07 МВАр

SMAXBH=PMAXHH+jQMAXHH+PMAXCH+jQMAXCH=34+j21,07+44+j29,56=78+j50,63 МВА

SMAXПС1=PMAKBH2+QMAKBH2= 782+50,632=92,99 МВА

Расчет подстанции №2

SMAXCH=PCHMAX/COSαCHMAX= 40/0,84=47,61 МВА

QMAXCH=SMAKCH2-PMAKCH2= 47,612-402=25,82 МВАр

SMAXHH=PHHMAX/COSαHHMAX=22/0,84=26,19 МВА

QMAXHH=SMAKHH2-PMAKHH2= 26,192-222=14,2 МВАр

SMAXBH=PMAXHH+jQMAXHH+PMAXCH+jQMAXCH=22+j14,2+40+j25,82=62+j40,02 МВА

SMAXПС2=PMAKBH2+QMAKBH2= 622+40,022=73,79 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчет подстанции №3

SMAXCH=PCHMAX/COSαCHMAX= 41/0,83=49,39 МВА

QMAXCH=SMAKCH2-PMAKCH2= 49,39 2-412=27,53 МВАр

SMAXHH=PHHMAX/COSαHHMAX=20/0,87=22,98 МВА

QMAXHH=SMAKHH2-PMAKHH2= 22,982-202=11,31 МВАр

SMAXBH=PMAXHH+jQMAXHH+PMAXCH+jQMAXCH=20+j11,31+41+j27,53=61+j38,84 МВА

SMAXПС3=PMAKBH2+QMAKBH2= 612+38,842=72,31 МВА

Расчет подстанции №4

SMAXHH=PHHMAX/COSαHHMAX=28/0,89=31,46 МВА

QMAXHH=SMAKHH2-PMAKHH2= 31,462-282=14,34 МВАр

SMAXBH=PMAXHH+jQMAXHH=28+j14,34 МВА

SMAXПС4=PMAKBH2+QMAKBH2= 282+14,342=31,45 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.1

| Нагрузка |  | ПС1 |  |  | ПС2 |  |  | ПС3 |  |  | ПС4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | НН |
| Р, МВт | мах | 78 | 44 | 34 | 62 | 40 | 22 | 61 | 41 | 20 | 28 | 28 |
| Q, МВАр | мах | 50,63 | 29,56 | 21,07 | 40,02 | 25,82 | 14,2 | 38,84 | 27,53 | 11,31 | 14,34 | 14,34 |
| S, МВА | мах | 92,99 | 53,01 | 40 | 73,79 | 47,61 | 26,19 | 72,31 | 49,39 | 22,98 | 31,45 | 31,46 |

В соответствии с НТП при питании ответственных нагрузок принимаем к установке на каждой подстанции по два трансформатора. Мощность трансформатора на соответствующей подстанции принимается больше расчетной мощности подстанции (выбираем ближайшее большее стандартное значение мощности)

Sтр>0,7∙SMAX

Sпс-1тр ≥    0,7∙Sпс-1=65,09 МВА      Sпс-2тр ≥ 0,7∙Sпс-2=51,65 МВА

Sпс-3тр ≥ 0,7∙Sпс-3=50,61 МВА	        Sпс-4тр ≥0,7Sпс-4=22,01 МВА

Номинальные данные трансформатора

Таблица 2.2

| № ПС | Тип трансф-ра | Uвн кВ | Uсн кВ | Uнн кВ | ΔРх кВт | Ιх % | RT, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ΔРк кВт | Uк, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН |
| 1 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 38,5 | 45 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 3,2 | 49 | 0 | 131 | 305 | 11 | 45 | 28 |
| 2 | АТДЦТН- 63000/220/110 | 230 | 27,5 | 12,5 | 45 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 104 | 0 | 195,6 | 215 | 11 | 35 | 22 |
| 3 | АТДЦТН- 63000/220/110 | 230 | 27,5 | 12,5 | 45 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 104 | 0 | 195,6 | 215 | 11 | 35 | 22 |
| 4 | ТРДН-32000/220 | 230 | - | 10,5 | 45 | 0,65 | 7,7 |  |  | 190,5 |  |  | 150 | 11,5 |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ПС-1

АТДЦТН-125000/220/110

А – автотрансформатор

Т – трехфазный

ДЦ – охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха с ненаправленным потоком масла

Т – трехобмоточный

Н – с ругилированием напряжения под нагрузкой

125000 – номинальная мощность кВА

220 – номинальное напряжение обмоток ВН, кВ

110 – номинальное напряжение обмоток СН, кВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ПС-2

АТДЦТН-63000/220/110

А – автотрансформатор

Т – трехфазный

ДЦ – охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха с ненаправленным потоком масла

Т – трехобмоточный

Н – с ругилированием напряжения под нагрузкой

63000 – номинальная мощность кВА

220 – номинальное напряжение обмоток ВН, кВ

110 – номинальное напряжение обмоток СН, кВ

ПС-3

АТДЦТН-63000/220/110

А – автотрансформатор

Т – трехфазный

ДЦ – охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха с ненаправленным потоком масла

Т – трехобмоточный

Н – с ругилированием напряжения под нагрузкой

63000 – номинальная мощность кВА

220 – номинальное напряжение обмоток ВН, кВ

110 – номинальное напряжение обмоток СН, кВ

ПС-4

ТРДН-32000/220

Т – трехфазный

Р – расщепленной обмоткой НН

Д – естественная циркуляция масла и принудительная циркуляция воздуха

Н – с руглированием напряжения под нагрузкой

32000 – номинальная мощность обмоток кВА

220 – номинальное напряжение обмоток ВН, кВ

Проверка по коэффициентам загрузки в нормальном и аварийном режимах.

Так как подстанция двухтрансформаторная, то количество трансформаторов на подстанции равно n=2

Kзн=Sрасч/n∙ Sном.тр=≤ 0,7                  Kза=Sрасч/ Sном.тр=≤ 1,4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Подстанция №1

Kзн=92,99/2∙ 125≤ 0,7                                                Kзн=0,37=≤ 0,7

Kза=92,99/125≤ 1,4                                                  	Kза=0,78=≤ 1,4

Условия соблюдаются, принимаем к установке выбранные трансформаторы.

Подстанция №2

Kзн=73,79/2∙ 63≤ 0,7                                                Kзн=0,58=≤ 0,7

Kза=73,79/63≤ 1,4                                                  	Kза=1,17=≤ 1,4 Условия соблюдаются, принимаем к установке выбранные трансформаторы.

Подстанция №3

Kзн=72,31/2∙ 63≤ 0,7                                                Kзн=0,57=≤ 0,7

Kза=72,31/63≤ 1,4                                                  	Kза=1,14=≤ 1,4

Условия соблюдаются, принимаем к установке выбранные трансформаторы.

Подстанция №4

Kзн=31,45/2∙ 32≤ 0,7                                                Kзн=0,49=≤ 0,7

Kза=31,45/32≤ 1,4                                                  	Kза=0,98=≤ 1,4

Условия соблюдаются, принимаем к установке выбранные трансформаторы.

Электрический расчет подстанции по мощностям при максимальных и аварийных нагрузках.

Расчет схемы замещения автотрансформаторов в максимальном режиме ПС №1

Определяем мощность конца звена НН

Sкзнн=Рмахнн+jQмахнн= 34+j21,07 МВА

Определяем потери мощности трансформаторе НН

∆QтHH=PкзНН2+QкзНН2UH2∙XТНН2 =342+21,0722202∙1312=j2,16 МВАр

Определяем мощность начала звена НН

Sнзнн=Sкзнн+j∆Qтнн= 34+j21,07+j2,16=34+j23,23 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Определяем мощность конца звена СН

Sкзсн=Рмахсн+jQмахсн=44+j29,56 МВА

Определяем мощность начала звена СН

Sнзсн=Sкзсн= 44+j29,56 МВА

Определяем мощность конца звена ВН

Sкзвн=Sнзнн+Sнзсн =34+j23,23+44+j29,56=78+j52,79 МВА

Определяем мощность начала звена ВН

Sнзвн=Sкзвн+j∆Qтвн= 78+j52,79+j4,49=78+j57,28 МВА

Определяем потери мощности ВН

∆QтВH=PкзВН2+QкзВН2UH2∙XТВН2 =782+52,7922202 ∙492=j4,49МВАр

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Определяем нагрузку подстанции №1 в максимальном режиме

Sпс-1=Sнзвн+jn(Вт)= 78+j57,28+j2 × 0,62=78+j58,52 МВА

Вт=IXX∙SНТ/ 100=0,5∙125/100=0,62 МВА

Расчет схемы замещения автотрансформаторов в максимальном режиме ПС №2

Определяем мощность конца звена НН

Sкзнн=Рмахнн+jQмахнн= 22+j14,2 МВА

Определяем потери мощности трансформаторе НН

∆QтHH=PкзНН2+QкзНН2UH2∙XТНН2 =222+14,222202∙195,62=j1,38 МВАр

Определяем мощность начала звена НН

Sнзнн=Sкзнн+j∆Qтнн= 22+j14,2+j1,38=22+j15,58 МВА

Определяем мощность конца звена СН

Sкзсн=Рмахсн+jQмахсн=40+j25,82 МВА

Определяем мощность начала звена СН

Sнзсн=Sкзсн= 40+j25,82 МВА

Определяем мощность конца звена ВН

Sкзвн=Sнзнн+Sнзсн =22+j15,58 +40+j25,82 =62+j41,4 МВА

Определяем мощность начала звена ВН

Sнзвн=Sкзвн+j∆Qтвн= 62+j41,4 +j5,97=62+j47,37 МВА

Определяем потери мощности ВН

∆QтВH=PкзВН2+QкзВН2UH2∙XТВН2 =622+41,422202 ∙1042=j5,97МВАр

Определяем нагрузку подстанции №2 в максимальном режиме

Sпс-2=Sнзвн+jn(Вт)= 62+j47,37+j2 ×0,31 =62+j47,99 МВА

Вт=IXX∙SНТ/ 100=0,5∙63/100=0,31 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчет схемы замещения автотрансформаторов в максимальном режиме ПС №3

Определяем мощность конца звена НН

Sкзнн=Рмахнн+jQмахнн= 20+j11,31 МВА

Определяем потери мощности трансформаторе НН

∆QтHH=PкзНН2+QкзНН2UH2∙XТНН2 =202+11,3122202∙195,62=j1,06 МВАр

Определяем мощность начала звена НН

Sнзнн=Sкзнн+j∆Qтнн= 20+j11,31+j1,06=20+j12,37 МВА

Определяем мощность конца звена СН

Sкзсн=Рмахсн+jQмахсн=41+j27,53 МВА

Определяем мощность начала звена СН

Sнзсн=Sкзсн=41+j27,53 МВА

Определяем мощность конца звена ВН

Sкзвн=Sнзнн+Sнзсн =20+j12,37 +41+j27,53  =61+j39,9 МВА

Определяем мощность начала звена ВН

Sнзвн=Sкзвн+j∆Qтвн= 61+j39,9 +j5,7=61+j45,6 МВА

Определяем потери мощности ВН

∆QтВH=PкзВН2+QкзВН2UH2∙XТВН2 =612+39,922202 ∙1042=j5,7МВАр

Определяем нагрузку подстанции №3 в максимальном режиме

Sпс-3=Sнзвн+jn(Вт)= 61+j45,6+j2 ×0,31 =61+j46,22 МВА

Вт=IXX∙SНТ/ 100=0,5∙63/100=0,31 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчет схемы замещения автотрансформаторов в максимальном режиме ПС №4

Определяем мощность конца звена НН

Sкзнн=Рмахнн+jQмахнн= 28+j14,34 МВА

Определяем потери мощности трансформаторе НН

∆QтHH=PкзНН2+QкзНН2UH2∙XТНН2 =282+14,3422202∙190,52=j1,94 МВАр

Определяем мощность начала звена НН

Sнзнн=Sкзнн+j∆Qтнн= 28+j14,34 +j1,94=28+j16,28 МВА

Определяем мощность конца звена ВН

Sкзвн=Sнзнн=28+j16,28 МВА

Определяем мощность начала звена ВН

Sнзвн=Sкзвн+j∆Qтвн= 28+j16,28+ j2,06= 28+j18,34 МВА

Определяем потери мощности ВН

∆QтВH=PкзВН2+QкзВН2UH2∙XТВН2 =282+16,2822202 ∙190,52=j2,06 МВАр

Определяем нагрузку подстанции №4 в максимальном режиме

Sпс-4=Sнзвн+jn(Вт)= 28+j18,34+j2 ×0,2 =28+j18,74 МВА

Вт=IXX∙SНТ/ 100=0,65∙32/100=0,2 МВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчетные параметры подстанции

Таблица 2.3

| Нагрузка,МВА | ПС -1 | ПС -2 | ПС -3 | ПС -4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sуч | 34+j21,07 | 22+j14,2 | 20+j11,31 | 28+j14,34 |
| ΔSтнн | j2,16 | j1,38 | j1,06 | j1,94 |
| Sнзнн | 34+j23,23 | 22+j15,58 | 20+j12,37 | 28+j16,28 |
| Sкзсн | 44+j29,56 | 40+j25,82 | 41+j27,53 | - |
| ΔSтнн | 0 | 0 | 0 | - |
| Sнзсн | 44+j29,56 | 40+j25,82 | 41+j27,53 | - |
| Sкзвн | 78+j52,79 | 62+j41,4 | 61+j39,9 | 28+j16,28 |
| ΔSтвн | j4,49 | j5,97 | j5,7 | j2,06 |
| Sнзвн | 78+j57,28 | 62+j47,37 | 61+j45,6 | 28+j18,34 |
| Sпс | 78+j58,52 | 62+j47,99 | 61+j46,22 | 28+j18,74 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

2.2 Выбор нескольких вариантов структурной схемы электрической сети и определение наиболее экономичных по протяженности линии.

1. необходимо составить 5 вариантов схем электрической сети. Схемы электрической сети составляются:

-в зависимости от категории потребителей на каждой подстанции

-в соответствии с заданным масштабом 1 см=8 км;

-в соответствии с планом расположения подстанций электрической сети (см. задание).

2. Рассчитать в задании протяженность линии на каждом из участков.

3. Вычислить суммарную протяженность линий участков , каждого варианта электрической сети и выбрать один более экономичный вариант по протяженности линии (в виде таблицы 2.4).

Рисунок 2.1 Варианты схем электрической сети

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчет протяженности линий для каждого варианта электрической сети.

Таблица 2.4

| № варианта | Протяженность линии, км |
| --- | --- |
| 1 | l1+l2+l3+l4+l5=21,6+18,4+24+24+28=116 |
| 2 | l1+l2+l3+l7+l5·2=21,6+18,4+24+21,6+28∙2==141,6 |
| 3 | l3+l4+l5+l6+l1·2=24+24+28+26,4+21,6∙2==145,6 |
| 4 | l3+l4+l5+l6+l2·2=24+24+28+26,4+18,4∙2==139,2 |
| 5 | l1∙2+l5∙2+l6∙2+l7·2=21,6∙2+28∙2+26,4∙2+ +21,6∙2=195,2 |

Вывод: для дальнейшего расчета принимаем наиболее экономичный вариант по протяженности проводов вариант № 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Электрический расчет электрической сети при максимальной нагрузках и проверка выбранных сечений провода в наиболее тяжелом аварийном режиме.

Расчет нагрузок схемы в максимальном режиме

Рисунок 2.2 Развернутая схема электрической сети
SA-1=P4+jQ4∙l5+P3+jQ3∙(l4+l5)+P2+jQ2∙l3+l4+l5+lобщ=l1+l2+l3+l4+l5

+(P1+jQ1)∙(l2+l3+l4+l5) =(28+j18,74)∙28+(61+j46,22)∙

∙24+28+62+j47,99∙24+24+28+(78+j58,52)21,6+18,4+24+24+28

∙(18,4+24+24+28) =138,2+j104,3

SA-4=P1+jQ1∙l1+P2+jQ2∙(l1+l2)+P3+jQ3∙l1+l2+l3+lобщ=l1+l2+l3+l4+l5

+P4+jQ4∙(l1+l2+l3+l4) =78+j58,52∙21,6+(62+j47,99)∙

∙21,6+18,4+61+j46,22∙21,6+18,4+24+28+j18,74∙21,6+18,4+24+24+28

∙21,6+18,4+24+24 =90,8+j67,16

S1-2=SА-1-SПС-1=  138,2+j104,3-78+j58,52=60,2+j45,78

S3-4=SА-4-SПС-4=90,8+j67,16-28+j18,74=62,8+j48,42

S3-2=S3-4-SПС-3=62,8+j48,42-61+j46,22=1,8+j1,2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Определение марки и сечения провода каждого участка сети

Расчет тока небаланса и расчетной нагрузки каждого участка сети

IнбА-1=PA-12+QA-123∙UB,ном×103=138,22+104,323×220×103=454,37 A;

Iнб А-4=PA-42+QA-423×UВН×103=90,82+67,1623×220×103=296,38 A;

Iнб 1-2=P1-22+Q1-223×UВН×103=60,22+45,7823×220×103=198,47 A;

Iнб 3-4=P3-42+Q3-423×UВН×103=62,82+48,4223×220×103=211,45 A;

Iнб 3-2=P3-22+Q3-223×UВН×103=1,82+1,223×220×103=12,13 A;

UB,ном- напряжение номинальное высокое по заданию

Расчет токовой нагрузки каждого участка сети

Iр.А-1=Iнб.А-1∙áт∙ái=454,37∙1∙1,05=477,08 А принимаем провод марки АС-400/51

Iр.А-4=Iнб.А-1∙áт∙ái=296,38∙1∙1,05=311,19 А принимаем провод марки АС-240/32

Iр.1-2=Iнб.А-1∙áт∙ái=198,47∙1∙1,05=208,39 А принимаем провод марки АС-240/32

Iр.3-4=Iнб.А-1∙áт∙ái=211,45∙1∙1,05=222,02 А принимаем провод марки АС-240/32

Iр.3-4=Iнб.А-1∙áт∙ái=12,13∙1∙1,05=12,73 А принимаем провод марки АС-240/32

Расчетные и номинальные данные провода марки АС

Таблица 2.5

| Показатели | Участок А-1 | Участок А-4 | Участок 1-2 | Участок 2-3 | Участок 4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iнб,А | 454,37 | 296,38 | 198,47 | 211,45 | 8,49 |
| Iр,А | 477,08 | 311,19 | 208,39 | 222,02 | 12,73 |
| Fэк,мм2 | АС-400/51 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 |
| IдопА, | 825 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Iпред.доп, А | 630 | 335 | 335 | 335 | 335 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Расчет нагрузок в аварийном режиме проектируемой сети

1 случай аварийный участок А-1

Рисунок 2.3 Развернутая схема сети в аварийном режиме случай 1

Расчет нагрузок по участкам сети

S1-2=Sпс-1=78+j58,52МВА

S3-2=S1-2+Sпс-2=78+j58,52+62+j47,99=140+j106,51

S4-3=S3-2+Sпс-3=140+j106,51+61+j46,22=201+j152,73

SА-4=S4-3+Sпс-4=201+j152,73+28+j18,74=229+j171,47

2 случай аварийный участок А-4

Рисунок 2.4 Развернутая схема сети в аварийном режиме случай 2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

ДП 13.02.07 10-01 ПЗ

Расчет нагрузок по участкам сети

S3-4=Sпс-4=28+j18,74МВА

S3-2=S3-4+Sпс-3=28+j18,74+61+j46,22=89+j64,96

S1-2=S3-2+Sпс-2=89+j64,96+62+j47,99=151+j112,95

SА-1=S1-2+Sпс-1=151+j112,95+78+j58,52=229+j171,47

Расчет аварийного тока каждого участка сети и проверка выбранного сечения проводов в аварийном режиме

IАВ A-1=PАВ A-12+QАВ A-123×UВН=2292+171,4723×220∙103=750,77 A;

Iав A-1<Iдоп≈750,77<825-Условие соблюдается, принимаем

к установке выбранный провод для данного участка.

IАВ A-4=PАВ A-42+QАВ A-423×UВН=2292+171,4723×220∙103=750,77 A;

Iав A-4<Iдоп≈750,77<605-Условие не соблюдается, принимаем

провод большего сечения АС-400/51.

IАВ 1-2=PАВ 1-22+QАВ 1-223×UВН=1512+112,9523×220∙103=494,86 A

Iав 1-2<Iдоп≈494,86<605- Условие соблюдается, принимаем к установке выбранный провод для данного участка.

IАВ 4-3=PАВ 4-32+QАВ 4-323×UВН=2012+152,7323×220∙103=662,49 A

Iав 4-3<Iдоп≈662,49<605-Условие не соблюдается, принимаем

провод большего сечения АС-400/51.

IАВ 2-3=PАВ 2-32+QАВ 2-323×UВН=1402+106,5123×220∙103=461,64 A

Iав 2-3<Iдоп≈461,64<605- Условие соблюдается, принимаем к установке

выбранный провод для данного участка;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Номинальные и расчетные данные каждого участка

Таблица 2.6

| Параметры | А-1 | А-4 | 1-2 | 4-3 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка провода | АС-400/51 | АС-400/51 | АС-240/32 | АС-400/51 | АС-240/32 |
| Iав, А | 747,54 | 747,54 | 491,64 | 662,49 | 461,64 |
| Iдоп, А | 825 | 825 | 605 | 825 | 605 |
| Тип опор | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б | ж/б |
| Длина (l),км | 21,6 | 28 | 18,4 | 24 | 24 |
| or, Ом/км | 0,073 | 0,073 | 0,118 | 0,073 | 0,118 |
| хо, Ом/км | 0,42 | 0,42 | 0,405 | 0,42 | 0,405 |
| bo∙10-6 Ом/км | 2,701 | 2,701 | 2,808 | 2,701 | 2,808 |
| R, Ом | 1,57 | 2,04 | 2,97 | 1,75 | 2,83 |
| X, Ом | 9,07 | 11,76 | 10,2 | 10,08 | 9,72 |
| Qc/2 | 1,41 | 1,83 | 1,25 | 1,56 | 1,63 |

Расчет параметров проводов ведется для всех участков электрической сети.

Rл А-1=r0×l=0,073×21,6=1,57 Ом;

Xл А-1=x0×l=0,42×21,6=9,07 Ом;

Qc A-12=Uном ВН2×l×b02×106=2202∙21,6∙2,7012∙106=1,41;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Rл А-4=r0×l=0,073×28=2,04 Ом;

Xл А-4=x0×l=0,42×28=11,76 Ом;

Qc A-42=Uном ВН2×l×b02×106=2202∙28∙2,7012∙106=1,83;

Rл 1-2=r0×l=0,118×18,4=2,97 Ом;

Xл 1-2=x0×l=0,405×18,4=10,2 Ом;

Qc 1-22=Uном ВН2×l×b02×106=2202∙18,4∙2,8082∙106=1,25;

Rл 3-4=r0×l=0,073×24=1,75 Ом;

Xл 3-4=x0×l=0,42×24=10,08 Ом;

Qc 3-42=Uном ВН2×l×b02×106=2202∙24∙2,7012∙106=1,56;

Rл 2-3=r0×l=0,118×24=2,83 Ом;

Xл 2-3=x0×l=0,405×24=9,72 Ом;

Qc 2-32=Uном ВН2×l×b02×106=2202∙24∙2,8082∙106=1,63;

Где: r0 – удельное активное сопротивление 1 км провода, Ом/км;

x0 – удельное индуктивное сопротивление 1 км провода, Ом/км;

b0 – удельное реактивное проводимость линии, см/км;

l – длина линии, км;

Определение действительных мощностей на каждом участке сети с учетом потерь мощности в максимальном режиме

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Рисунок 2.5 схема замещения электрической сети

Находим мощность конца звена участка А-1

SкзА-1=SА-1-jQс2= 138,2+j104,3-j1,41=138,2+j102,89 МВА

Находим потери мощности линии участка А-1

∆SA-1=SкзА-12Uном2RкзА-1+jSкзА-12Uном2XлА-1=138,22+102,8922202∙1,57+j138,22+102,8922202∙9,07=0,96+j5,56

Находим мощность начала звена участка сети А-1

SнзА-1=SкзА-1+ΔSА-1=138,2+j102,89+0,96+j5,56=139,16+j108,45

Находим действующие значение мощности участка сети А-1

SдействА-1=SнзА-1-jQс2=139,16+j108,45 -j1,41=139,16+j107,04

Находим мощность конца звена участка А-4

SкзА-4=SА-4-jQс2= 90,8+j67,16-j1,83=90,8+j65,33 МВА

Находим потери мощности линии участка А-4

∆SA-4=SкзА-42Uном2RкзА-4+jSкзА-42Uном2XлА-4=90,82+65,3322202∙2,04+j90,82+65,3322202∙11,76=0,52+j3,04

Находим мощность начала звена участка сети А-4

SнзА-4=SкзА-4+ΔSА-4=90,8+j65,33+0,52+j3,04=91,32+j68,37

Находим действующие значение мощности участка сети А-4

SдействА-4=SнзА-4-jQс2=91,32+j68,37 -j1,83=91,32+j66,54

Находим мощность конца звена участка 1-2

Sкз1-2=S1-2-jQс2= 60,2+j45,78-j1,25=60,2+j44,53 МВА

Находим потери мощности линии участка 1-2

∆S1-2=Sкз1-22Uном2RкзА-1+jSкз1-22Uном2XлА-1=60,22+44,5322202∙2,97+j60,22+44,5322202∙10,2=0,34+j1,18

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети 1-2

Sнз1-2=Sкз1-2+ΔS1-2=60,2+j44,53+0,34+j1,18=60,54+j45,71

Находим действующие значение мощности участка сети 1-2

Sдейств1-2=Sнз1-2-jQс2=60,54+j45,71  -j1,25=60,54+j44,46

Находим мощность конца звена участка 3-4

Sкз3-4=S3-4-jQс2= 62,8+j50,48-j1,56=62,8+j48,92 МВА

Находим потери мощности линии участка 3-4

∆S3-4=Sкз3-42Uном2Rкз3-4+jSкз3-42Uном2Xл3-4=62,82+48,9222202∙1,75+j62,82+48,9222202∙10,08=0,22+j1,31

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ДП 13.02.02 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети 3-4

Sнз3-4=Sкз3-4+ΔS3-4=62,8+j48,92+0,22+j1,31=63,02+j50,23

Находим действующие значение мощности участка сети 3-4

Sдейств3-4=Sнз3-4-jQс2=63,02+j50,23-j1,56=63,02+j48,67

Находим мощность конца звена участка 2-3

Sкз2-3=S2-3-jQс2= 1,8+j1,2-j1,63=1,8+j0,43МВА

Находим потери мощности линии участка 2-3

∆S2-3=Sкз2-32Uном2Rкз2-3+jSкз2-32Uном2Xл2-3=1,82+0,4322202∙2,83+j1,82+0,4322202∙9,72=0,0002+j0,009

Находим мощность начала звена участка сети 2-3

Sнз2-3=Sкз2-3+ΔS2-3=1,8+j0,43+0,0002+j0,009=1,81+j0,431

Находим действующие значение мощности участка сети 2-3

Sдейств2-3=Sнз2-3-jQс2=1,81+j0,431-j1,63=1,81+j1,2

| Параметры | А-1 | А-4 | 1-2 | 3-4 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sуч | 138,2+j104,3 | 90,8+j67,16 | 60,2+j45,78 | 62,8+j50,48 | 1,8+j1,2 |
| Sкз | 138,2+j102,89 | 90,8+j65,33 | 60,2+j44,53 | 62,8+j48,92 | 1,8+j0,43 |
| ΔSуч | 0,96+j5,56 | 0,52+j3,04 | 0,34+j1,18 | 0,22+j1,31 | 0,0002+j0,009 |
| Sнз | 139,16+j108,45 | 91,32+j68,37 | 60,54+j45,71 | 63,02+j50,23 | 1,81+j1,2 |
| Sдейств | 139,16+j107,04 | 91,32+j66,54 | 60,54+j44,46 | 63,02+j48,67 | 1,81+j1,2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.7

Определение числа присоединений на каждой подстанции и выбор схем каждой подстанции

Рисунок 2.6 вариант схем электрической сети

Расчет числа присоединений и выбор схем выполняется в зависимости от установленного числа силовых трансформаторов на каждой подстанции и количества отходящих воздушных линий каждого участка электрической сети, в соответствии с ПУЭ [Л2] и НТП [Л6]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.8

| № подстанции | Число присоединений |
| --- | --- |
| 1 | 2ВЛ+2ТР=4 |
| 2 | 2ВЛ+2ТР=4 |
| 3 | 2ВЛ+2ТР=4 |
| 4 | 2ВЛ+2ТР=4 |

Таблица 2.9

| № подстанции | Название схем |
| --- | --- |
| 1 | Схема четырехугольника (КРУЭ 8DN9) |
| 2 | Схема четырехугольника (КРУЭ 8DN9) |
| 3 | Схема четырехугольника (КРУЭ 8DN9) |
| 4 | Схема четырехугольника (КРУЭ 8DN9) |

2.4 Окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой электрической сети

Определение действующих мощностей на каждом участке сети с учетом потерь мощности в аварийном режиме.

1 случай аварийный участок А-1

Рисунок 2.7 Схема замещения сети в послеаварийном режиме

Находим мощность конца звена участка А-4

SкзА-4=SА-4-jQс2= 229+j169,41-j1,83=229+j167,58

Находим потери мощности линии участка А-4

∆SА-4=SкзА-42Uном2∙RлА-4+jSкзА-42Uном2∙XлА-4=2292+167,5822202∙2,04+j2292+167,5822202∙11,76=3,39+j19,56

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети А-4

SнзА-4=SкзА-4+∆SА-4=229+j167,58+3,39+j19,56=232,39+j187,14

Находим действующее значение мощности участка сети А-4

SдействА-4=SнзА-4-jQс2= 232,39+j187,14-j1,83=232,39+j185,31

Находим мощность конца звена участка 4-3

Sкз4-3=S4-3-jQс2= 201+j152,73-j1,56=201+j151,17

Находим потери мощности линии участка 4-3

∆S4-3=Sкз4-32Uном2∙Rл4-3+jSкз4-32Uном2∙Xл4-3=2012+151,1722202∙1,75+j2012+151,1722202∙10,08=2,28+j13,17

Находим мощность начала звена участка сети 4-3

Sнз4-3=Sкз4-3+∆S4-3=201+j151,17+2,28+j13,17=203,28+j164,34

Находим действующее значение мощности участка сети 4-3

Sдейств4-3=Sнз4-3-jQс2= 203,28+j164,34-j1,56=203,28+j162,78

Находим мощность конца звена участка 3-2

Sкз3-2=S3-2-jQс2= 140+j106,51-j1,63=140+j104,88

Находим потери мощности линии участка 4-3

∆S3-2=Sкз3-22Uном2∙Rл3-2+jSкз3-22Uном2∙Xл3-2=1402+104,8822202∙2,83+j1402+104,8822202∙9,72=1,78+j6,14

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети 3-2

Sнз3-2=Sкз3-2+∆S3-2=140+j104,88+1,78+j6,14=141,78+j111,02

Находим действующее значение мощности участка сети 4-3

Sдейств3-2=Sнз3-2-jQс2= 141,78+j111,02-j1,63=141,78+j109,39

Находим мощность конца звена участка 2-1

Sкз2-1=S2-1-jQс2= 78+j58,52-j1,25=78+j57,27

Находим потери мощности линии участка 4-3

∆S2-1=Sкз2-12Uном2∙Rл2-1+jSкз2-12Uном2∙Xл2-1=782+57,2722202∙2,97+j782+57,2722202∙10,2=0,57+j1,97

Находим мощность начала звена участка сети 2-1

Sнз2-1=Sкз2-1+∆S2-1=78+j57,27 +0,57+j1,97=78,57+j59,24

Находим действующее значение мощности участка сети 4-3

Sдейств2-1=Sнз2-1-jQс2= 78,57+j59,24-j1,25=78,57+j57,99

Определение действительных мощностей на каждом участке сети с учетом потерь мощности в послеаварийном режиме

2 случай аварийный участок А-4

Рисунок 2.8 Схема замещения сети в послеаварийном режиме

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность конца звена участка А-1

SкзА-1=SА-1-jQс2= 229+j169,41-j1,41=229+j168

Находим потери мощности линии участка А-1

∆SА-1=SкзА-12Uном2∙RлА-1+jSкзА-12Uном2∙XлА-1=2292+16822202∙1,57+j2292+16822202∙9,07=2,61+j15,11

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети А-1

SнзА-1=SкзА-1+∆SА-1=229+j168+2,61+j15,11=231,61+j183,11

Находим действующее значение мощности участка сети А-1

SдействА-1=SнзА-1-jQс2= 231,61+j183,11-j1,41=231,61+j181,7

Находим мощность конца звена участка 2-1

Sкз2-1=S2-1-jQс2= 151+j110,89-j1,25=151+j109,64

Находим потери мощности линии участка 2-1

∆S2-1=Sкз2-12Uном2∙Rл2-1+jSкз2-12Uном2∙Xл2-1=1512+109,6422202∙2,97+j1512+109,6422202∙10,2=2,13+j7,33

Находим мощность начала звена участка сети 2-1

Sнз2-1=Sкз2-1+∆S2-1=151+j109,64+2,13+j7,33=153,13+j116,97

Находим действующее значение мощности участка сети 2-1

Sдейств2-1=Sнз2-1-jQс2=153,13+j116,97-j1,25=153,13+j115,72

Находим мощность конца звена участка 3-2

Sкз3-2=S3-2-jQс2= 89+j62,9-j1,63=89+j61,27

Находим потери мощности линии участка 3-2

∆S3-2=Sкз3-22Uном2∙Rл3-2+jSкз3-22Uном2∙Xл3-2=892+61,2722202∙2,83+j892+61,2722202∙9,72=0,68+j2,34

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Находим мощность начала звена участка сети 3-2

Sнз3-2=Sкз3-2+∆S3-2=89+j61,27+0,68+j2,34=89,68+j63,61

Находим действующее значение мощности участка сети 3-2

Sдейств3-2=Sнз3-2-jQс2= 89,68+j63,61-j1,63=89,68+j61,98

Находим мощность конца звена участка 4-3

Sкз4-3=S4-3-jQс2= 28+j16,68-j1,56=28+j15,12

Находим потери мощности линии участка 4-3

∆S4-3=Sкз4-32Uном2∙Rл4-3+jSкз4-32Uном2∙Xл4-3=282+15,1222202∙1,75+j282+15,1222202∙10,08=0,03+j0,21

Находим мощность начала звена участка сети 4-3

Sнз4-3=Sкз4-3+∆S4-3=28+j15,12+0,03+j0,21=28,03+j15,33

Находим действующее значение мощности участка сети 4-3

Sдейств4-3=Sнз4-3-jQс2= 28+j15,33-j1,56=28+j13,77

Рассчитанные данные каждого участка сети в послеаварийном режиме 1 случай

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.10

| Параметры, МВА | А-4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sуч | 229+j169,41 | 201+j152,73 | 140+j106,51 | 78+j58,52 |
| Sкз | 229+j167,58 | 201+j151,17 | 140+j104,88 | 78+j57,27 |
| ΔSуч | 3,39+j19,56 | 2,28+j13,17 | 1,78+j6,14 | 0,57+j1,97 |
| Sнз | 232,39+j187,14 | 203,28+j164,34 | 141,78+j111,02 | 78,57+j59,24 |
| Sдейств | 232,39+j185,31 | 203,28+j162,78 | 141,78+j109,39 | 78,57+j57,99 |

Рассчитанные данные каждого участка сети в послеаварийном режиме 2 случай

Таблица 2.11

| Параметры, МВА | А-1 | 2-1 | 3-2 | 4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sуч | 229+j169,41 | 151+j110,89 | 89+j62,9 | 28+j16,68 |
| Sкз | 229+j168 | 151+j109,64 | 89+j61,27 | 28+j15,12 |
| ΔSуч | 2,61+j15,11 | 2,13+j7,33 | 0,68+j2,34 | 0,03+j0,21 |
| Sнз | 231,61+j183,11 | 153,13+j116,97 | 89,68+j63,61 | 28+j15,33 |
| Sдейств | 231,61+j181,7 | 153,13+j115,72 | 89,68+j61,98 | 28+j13,77 |

2.5 Выбор распределительных устройств главной схемы подстанции и схемы собственных нужд выбор схем электрических соединений РУ ВН-220Кв

Выбор схемы распределительного устройства зависит от напряжения, количества присоединений (линий, трансформаторов), вида воздушной линий, схемы подключения к питающей сети, мощности трансформаторов.

Согласно НТП[Л6] для РУ 220кВ при числе присоединений четыре и при мощности автотрансформаторов ≥125 МВА принимаем КРУЭ-245 8DN9Siemens по схеме четырехугольника на две линии и два трансформатора (рисунок 2.9). В схеме выключателя высокого напряжения соединяются между собой, образуя кольцо. Каждый элемент-линия, трансформатор подключаются между двумя выключателями.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Рисунок 2.9 Схема РУ-220 кВ- схема четырехугольника

Достоинства схемы: схема экономична, позволяет опробование и ревизию любого выключателя без нарушения работы ее элементов. Достоинством всех кольцевых схем является использование разъединителей только для ремонтных работ. Недостатки схемы: более сложный выбор трансформаторов тока, выключателей и разъединителей, установленных в кольце, так как ток, протекающий по аппаратам, меняется.

Выбор схем электрических соединений РУ НН - 10 кВ

На стороне низкого напряжения 10 кВ принимаем КРУЭ Siemens NXPlusC по схеме с одной секционированной системой сборных шин. [16]

Достоинство схемы заключаются в исключительной простоте и относительно низкой стоимости. Однако область ее применения ограничена по следующим условиям:

- профилактический ремонт сборных шин и линейных разъединителей

связан с отключением всего устройства;

- повреждения в зоне сборных шин приводит к отключению РУ;

ремонт выключателей связан с отключением соответствующих присоединений.

Однако схема обладает и рядом недостатков.

При повреждении и последующем ремонте секций ответственные

потребители, нормально питающиеся с обеих секций, остаются без резерва, а потребители, не резервированные по сети, отключаются на всё время

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ремонта. В этом же режиме источник питания, подключенный к ремонтируемой секции, отключается на всё время ремонта.

Последний недостаток можно устранить, присоединив источники питания одновременно к двум секциям, но это усложняет конструкцию

распределительного устройства и увеличивает число секций (по две секции на каждый источник).

На подстанциях секционный выключатель в нормальном режиме отключен в целях ограничения тока КЗ.

Схема с одной системой сборных шин широко применяется для подстанций на напряжение 6 - 10 кВ.

Рисунок 2. 10 Схема две одиночные секционированные системы шин

Эти недостатки могут быть частично устранены.

Чтобы избежать отключения РУ при замыкании в зоне сборных шин и обеспечить возможность их ремонта прибегают секционированию сборных шин. Секционирование должно выполняться так, чтобы каждая секция

имела источник энергии и соответственно нагрузку (рисунок 2.10).

Конструктивные особенности схем 10 кВ: схема с одной системой шин, разделенной на две секции. Система шин разделена секционным

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

выключателем, на каждое присоединение приходится по одному выключателю.

Выбираем тип трансформатора собственных нужд

Мощность трансформаторов собственных нужд выбирается по нагрузкам собственных нужд с учетом коэффициентов спроса (одновременности и загрузки) и аварийной допустимой перегрузки.

Мощность каждого трансформатора собственных нужд должна быть не более 630 кВА [Л2, п. 6.1].

Для двух трансформаторов собственных нужд мощность трансформаторов

собственных нужд выбирается из условия: Sт>SрасчKп

определение нагрузки собственных нужд [Л17, табл.П6.1,П6.2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.13

| Вид потребителей | Установленная мощность |  | cosφ | tgφ | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы кВт х кол-во | Всего кВт |  |  | Руст кВт | Qуст, кВАр |
| Охлаждение ТРДН-63/220 | 2∙5.5 | 6 | 0,85 | 0,62 | 11 | 3,3 |
| Подогрев КРУЭ-220 | 3.6∙4 | 12 | 1 | 0 | 14.4 | 0 |
| Маслохозяйство | ----- | 75-400 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Освещение КРУЭ-220 кВ | ----- | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Подзарядно-зарядный агрегат ВАЗП | ----- | 2∙23 | 1 | 0 | 46 | 0 |
| Подогрев шкафов КРУ-10кВ | ----- | 1∙24 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Подогрев релейного шкафа | ----- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Отопление освещение вентиляция ОПУ | ----- | 60-100 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| Подогрев приводов разъединителей, отделителей шкафов зажимов | ----- | 0,6∙14 | 1 | 0 | 8,4 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 286.8 | 3,3 |

Sрас=KC∙Pуст2+Qуст2= 0.8·286.82+3.32=229.46МВА

Sт>SрасчKп =229.461.4=163.89 МВА

Sрас- расчетная нагрузка; KC= 0,8- коэффициент спроса

Кп= 1.4- коэффициент допустимой аварийной перегрузки

Pуст2, Qуст2 - нагрузка определяется по [ПЗ, табл.2.13]

Выбираем два трансформатора собственных нужд типа ТМ-250/10- трехфазный трансформатор с естественным воздушным охлаждением при защитном исполнении [Л13, с.121]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Нормальная загрузка каждого трансформатора

Kзн=Sрасч2∙Sнт∙100%=229.462∙250∙100%=45,89%≤70%

Аварийная загрузка одного трансформатора

Kзн=SрасчSнт∙100%=229,46250∙100%=0.91%≤140%

Выбранные трансформаторы допустимы к установке, т.к. аварийная загрузка не превышает 140%

Номинальные данные трансформатора ТМ -250/10

Таблица 2.14

| Тип | Sном кВА | Напряжение обмотки |  | Потери, кВт |  | Uк,% | Iх,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | Pх | Pк |  |  |
| ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 130 | 5400 | 4,5 | 2.5 |

Примечание – ТМ- трехфазный трансформатор с естественным воздушным охлаждением при защитном исполнении с мощностью 250кВА.

Рисунок 2.11 Схема собственных нужд подстанции

  - Расчет токов короткого замыкания на проектируемой подстанции выполняется согласно ПУЭ [Л2]

Расчет производим только для точки К1

Расчет токов короткого замыкания на подстанции [Л17, с.130]

Sc = 1000MBA; X = 2,6; l = 25 км ; X = 0,4 Om/км; Т1-Т2 - ТРДН - 32000/220

Рисунок 2.12 Схема замещения расчета сопротивления

Расчет сопротивлений ведем в относительных единицах [Л17, с.98]

Таблица 2.15

| Номер | Формула | Расчет | Величина, о.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | Хс ∙SбSнс | 2.6∙10001000 | 2.6 |
| Х2 | Х0∙ι∙SбUср2 | 0,4∙27∙10002302 | 0,2 |
| Х4=Х3 | 0,125∙Uк100∙SбSнн | 0,125∙11,5100∙100063 | 0,23 |
| Х6=Х5 | 1,75∙Sк100∙SбSнн | 1,75∙11,5100∙100063 | 3.19 |
| Х8=Х7 | 1,75∙UК100∙SбSнн | 1,75∙11,5100∙100063 | 3.19 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Преобразование схемы замещения относительно точки КЗ-1 220кВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Рисунок 2.13 результирующая схема замещения точки К-1

Х9=Х1+Х2=2.6+0,2=2.8

Таблица 2.16

| Расчет токов | Точка короткого замыкания |
| --- | --- |
|  | К-1 |
| Uср,кВ | 220 |
| Источник | С |
| Хрез, о.е. | 2.8 |
| Iб=Sб3∙Uср, кА | Iб=10003∙230=3.8 |
| Еʺ | 1 |
| Iпо=EʺXрез∙Iб,кА | Iпо=11.28∙3.8=1,35 |
| Ку | 1,717 |
| iу=√2∙Iпо∙Ку, кА | iу=2∙1,79∙1,717=4,33 |
| Iпԏ=Iпо,кА | 1,35 |
| ԏ=0,01+tc.в., сек | 0,06 |
| Та, сек. | 0,03 |
| е-ԏ/Та | 0,15 |
| iaԏ=√3∙Iпо∙е-ԏТА | iaԏ=3∙1,35∙0.15=0.24 |

Значения для расчетов принимаем по [Л17, с.98-135]: Еʺ, КУ, Та, е-ԏТА

  - Выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и измерительных приборов

Расчётные условия цепи трансформатора на стороне высокого напряжения 220 кВ. (пример расчета)

Iнорм=Sном.Т.ʹ√3∙Uн=0,7∙63∙103√3∙230=110,8А                Iмах=Sном.Т.ʹ√3∙Uн=1,4∙63∙103√3∙230=221,6А

Проверка выключателя и разъединителя 220 кВ [Л18, табл. П4.1,П4.4]

Таблица 2.17

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАЗ1DTC-245 | РГ-220/1000УХЛ1 |
| Uуст=220кВ | Uном=245 кВ | Uном=220 кВ |
| Iмах=327.75 А | Iном=4000А | Iном=1000А |
| Iпԏ=1,79 кА | Iотк.ном=63кА | - |
| iаԏ=0,47кА | - | - |
| Iпо=1,79 кА | Iдин=40кВ | - |
| iу=4,33 кА | iдин=170кА | iдин=80кА |
| Bк=0,93 кА2∙с | I2тtт=802∙3=19200кА2∙с | I2тtт=802∙3=19200кА2∙с |

Характеристика КРУЗ Siemens 8DN9 220 кВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

КРУЭ типа 8DN9 представляет собой распределительное устройство в металлическом корпусе с газовой изоляцией с номинальным напряжением до 245 кВ. Оно состоит из отдельных ячеек компактного исполнения. КРУЭ предназначено для открытой установки или установки в помещении. Модульная система позволяет реализовать любую необходимую схему подстанции. КРУЭ типа 8DN9 подходят как для нового строительства, так и для расширения подстанций, а также для замены открытых или закрытых распределительных устройств с отдельно стоящим оборудованием.

Номинальные параметры КРУЗ Siemens 8DN9

Таблица 2.18

| Тип распредустройства | Siemens 8DN9 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 245кВ |
| Номинальная частота | 50Гц |
| Эл. Прочность изоляции(1мин) | 460кВ |
| Эл.прочность при грозовом импульсе | 1050кВ |
| Номинальный ток сборных шин | 5000А |
| Коммутационная способность | 50кА |
| Электродинамическая стойкость | 135кА |
| Термическая стойкость | 50кА2∙с |
| Утечка элегаза (в год) | ±0,5% |
| Привод силового выключателя: | Пружинный |
| Напряжение постоянного тока | 250В |
| Гарантированный срок службы | ˃50 лет |
| Рабочий диапазон температур | -300С-+550С |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Выбор шин КРУЭ 220 кВ [Л18,табл.П3.4,П3.4, П3.5],[Л17,с.186].

Таблица 2.19

| Условия выбора | Ошиновка 220 кВ |
| --- | --- |
| По допустимой токовой нагрузке, Iном≤Iмах | Iмах= 327.75 А Принимаем шины 2(25х3) D=25;d=23; Iдоп=340А, Iмах=327.75 А 327.75А<340А – условие выполняется. |
| Проверка по диаметру сборных шин σрасч | W=3.14(254-34)3216=381.31 мм2 σрасч=2∙104(7,9∙104)326∙10∙102∙√3∙10-8=4,56 МПа |
| По допустимому току , Iдоп≤Iмах | 327.75 А<340 А |
| Проверка на термическую стойкость | Qmin=√Bкс=√0,93∙10395=10,2 мм2 10.2 мм2<25 мм2-условие выполняется. |

Примечание: Вк - термическая стойкость; Кф - коэффициент формы; Е -модуль упругости материала шин; Мф - масса полосы на 1 м, по сечению; ап

расстояние между осями полос; σmin - допустимое механическое напряжение в материале шин; h - высота изолятора; D - расстояние между соседними фазами, см; d - выбранное сечение.

Выбор ограничителей перенапряжений 220 кВ

Выбираем ОПН - Siemens 3EL2 240 - 2PJ22-4, на напряжения 220 кВ

Номинальные параметры ограничителя перенапряжения 3EL2 240 - 2PJ22-4

Выбор измерительных трансформаторов тока Siemens 3EL2 240 - 2PJ22-4

Таблица 2.21

| Параметры | Тип | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.ном≤Uн,кВ | Siemens 3EL2 240 - 2PJ22-4 | 220 | 245 |
| Iнорм.расч≤Iн,А |  | 327.75 | 600 |
| Класс точности |  | 0,2 |  |
| Iу≤iпр.скв, кА |  | 4,33 | 50 |
| Вк≤Iтерtтер2, кА2∙с |  | 0,93 | 39.22∙3=4609 кА2∙с |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Номинальные параметры трансформатора тока Siemens 3EL2 240 - 2PJ22-4

Таблица 2.22

| Тип трансформатора | Siemens 3EL2 240 - 2PJ22-4 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжения | 220 кВ |
| Выходной ток | 5 А |
| Ток термической стойкости | 39.2 кА |
| Ток электродинамической стойкости | 100кА |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Гарантированный срок службы | ˃50 лет |
| Рабочий диапазон температур | -300С-+550С |

Данные нагрузок трансформатора 220 кВ

Таблица 2.23

| Прибор | Тип | Нагрузка фар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ваттметр | Д -335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Варметр | Д -335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Счетчик активной энергии | Меркурий 230А | 0,5 | 0,5 | - |
| Счетчик реактивной энергии | Меркурий 230А | - | 0,5 | 0,5 |
| Итог |  | 2 | 1,5 | 2 |

Сопротивление приборов принимаем 0,1 Ом, тогда сопротивление приборов:

Z2ном=SприбI22=212=2 Ом

rпр1=z2ном1-rприб-rk=2-0.7-0.1=0.5 Ом                                     rк=р∙1q =0.0175∙2.5=0.7 Ом

Z2= rприб+ rпр+ rк=0.7+0.5+0.1=1.3<2 Ом

По условию прочности жилы принимаем соединительный провод типа

АПвВнт-LS с сечением жилы 2,5 мм2? [Л15, стр.231].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Выбор измерительных трансформаторов напряжения для РУ 220кВ

Таблица 2.24

| Параметры | Тип | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.ном≤Uн,кВ | SUD/SU | 220 | 245 |
| Класс точности |  | 0,2 |  |
| S2≤S2ном |  | 41,73 | 50 |

Номинальные параметры трансформатора напряжения SUD/SU

Таблица 2.25

| Тип трансформатора | SUD/SU |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение | 245 кВ |
| Номинальное напряжение промышленной частоты | 460 кВ |
| Эл. прочность при грозовом импульсе | 1050 кВ |
| Выходное напряжение | 200√3В |
| Ном. коэффициент трансформации | 1,5 |
| Номинальная частота | 50Гц |
| Класс изоляции | Е |
| Класс точности измерения | 0,2 |

Определяем нагрузку всех измерительных приборов:

S2Σ=P2+Q2=302+292=900+841=41.73 ВА

S2Σ≤Sном=41,73 В∙А≤400В∙А, условие соблюдается.

Данные нагрузок трансформатора напряжения 220кВ

Таблица 2.26

| Прибор | Тип | S, одной обмот | число обмоток | cosφ | sinφ | Число приб. | Общая потребляем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Руст, Вт | Qуст, ВАР |
| Регистрирующий вольтметр | Н-394 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Вольтметр | Э-335 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ваттметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Варметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Счетчик активной энергии | Меркурий 230А | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 2 | 6 | 14,5 |
| Счетчик реактивной энергии | Меркурий 230А | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 2 | 6 | 14,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 30 | 29 |

Принимаем трансформатор напряжения SUD/SU мощностью в классе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

точности 0,2 необходимый для присоединения счётчиков мощности S2ном 50 ВА.

Выбор электрических аппаратов на напряжение 10 кВ

Iном=Р∙103√3∙Uн∙cos=1,4∙59∙1032∙√3∙10,5=1564.99А

Для одной ветви расщепленных обмоток НН

Выбор ошиновки на напряжение 10 кВ [Л18, табл. П3.4, П3.5], [Л17, с.186]

Т.к. дано 14 воздушных линий на 10 кВ, то ток одной линии:

Імах = 1564.99/14 = 111,7A

Выбор электрических аппаратов выполняется на основании ПУЭ [Л2] и

принимаем распределительное устройство для напряжения до 10 кВ по типу комплектного распределительного устройства (далее КРУ) серии КРУЭ Siemens NXPlus C.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Выбираем вакуумный выключатель для внутренней установки типа Siemens ЗАНЗ [Л18, табл. П4. 1].

Выбираем КРУЭ Siemens NXPlus C 10 к

Выбираем разъединитель для КРУЭ 10 кВ- Siemens NXPlus C

Выбираем измерительный трансформатор тока для КРУЭ 10 кВ- Siemens 4МС

Выбирам измерительные трансформаторы напряжения для РУ 10кВ- Siemens 4МС

Выбираем ограничители перенапряжения 10 кВ

Выбираем ОПН- CABLES CSA 12 Siemens 3ES5, на напряжения 10 кВ

Выбираем адаптер кабеля: 1хСВ 12-630. Iмах=2500 А; Iоткл=960 А

Выбираем предохранители SIBA 6,3A

Выбираем плавкий предохранитель типа ПП-17; Iном=1000А, Iотк=100А [Л13, табл.6.4-6.8]

Выбираем высокочастотные заградители: ВЗ-630-0,5 У1; Uном=10 кВ;

Iном=630А [Л13, табл.5.19].

Выбираем автоматический выключатель трехполюсный типа 4DA10 [Л13, табл.6.9]

Выбираем рубильник трехполюсный серии 5 ТЕ [Л13, табл.6.2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Таблица 2.39

| Цепь | Место установ прибор. | Перечень приборов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухобмоточного трансформатора | ВН НН | ---- Амперметр , ваттметр, варметр, счетчики активной и реактивной энергии | 1.Ваттметр-только для трансформаторов 220кВ и выше 2.Если поток мощности через трансформатор может меняться по направлению, то устанавливаются ваттметры и варметры с двухсторонней шкалой и два счетчика со стопорами 3.На трансформаторах с расщепленной обмоткой НН, а также на присоединенных к шинам 6-10 кВ через сдвоенный реактор приборы, устанавливаются в каждой цепи НН |
| Сборных шин 10 кВ | На каждой секции или системе шин | Вольтметр для измерения междуфазного напряжения и вольтметр с переключением для измерения трехфазных напряжений | На транзитной подстанции на шинах 35кВ устанавливается регистрирующий вольтметр, если шины подстанции являются контрольными точками по напряжению в системе |
| Сборных шин 220 кВ | На каждой секции или системе шин | Вольтметр с переключателем для измерения трех междуфазных напряжений и регистрирующий вольтметр; осциллограф на транзитных подстанциях, фиксирующий прибор (U0) | То же |
| Линии 10кВ | --- | Амперметр, расчетные счетчики активной и реактивной энергии для линий, принадлежащих потребителю | ----- |
| Линии 220кВ | ---- | Амперметр, ваттметр, варметр, фиксирующий прибор, используемый для определения места КЗ, расчетные счетчики активной и реактивной энергии на тупиковых потребительских линиях | ---- |
| Трансформатора собственных нужд | ВН НН | --- Амперметр, расчетный счетчик активной энергии | ----- |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1 Индивидуальная часть выпускной квалификационной работы

Система накопления электрической энергии (СНЭЭ) — электроустановка, представляющая собой активно-адаптивное устройство, состоящее из основного и вспомогательного оборудования, комплекса компьютерных программ, которые совокупно обеспечивают выполнение технологического цикла СНЭЭ.

Области применения систем накопления электрической энергии

1. Повышение эффективности электростанций на основе ВИЭ и их интеграция в традиционные энергосистемы. Располагаемая мощность электростанций на основе ВИЭ, прежде всего, ветровых и солнечных, сложно прогнозируема.

2. Автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности. Любое нарушение баланса активной мощности приводит к изменению частоты в энергосистеме. Накопители позволяют автоматически поддерживать частоты в рамках нормативов

3. Выравнивание суточных графиков нагрузки. Накопитель энергии, обладающий достаточной энергоёмкостью и мощностью, способен выравнивать график нагрузки, накапливая электроэнергию в ночной период при её минимальной стоимости и возвращая в периоды максимального дневного потребления, когда цены на электроэнергию являются наиболее высокими.

4. Предотвращение снижения напряжения. Изменение режима работы энергосистемы, аварии приводят к изменениям уровней напряжения в сетях.

5. Повышение надёжности электроснабжения потребителей особой группы. Для потребителей электроэнергии особой группы прерывание

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

электроснабжения даже на время работы автоматики может приводить к нарушению технологического процесса и значительному ущербу.

Потребители особой группы обеспечиваются аварийными дизель-­генераторными установками. За время пуска и подключения дизельных генераторов к системе электроснабжения, выбег электродвигателей возрастает настолько, что при самозапуске асинхронных двигателей могут возникать недопустимо большие токи, а синхронные двигатели могут выпасть из синхронизма. Дополнение системы электроснабжения накопителем энергии, способным обеспечить питание потребителей до момента включения аварийного генератора, позволяет существенно повысить надёжность электроснабжения.

Технологический цикл СНЭЭ — рабочий цикл прямого преобразования электрической энергии из электрической сети в форму или вид, который может быть аккумулирован в накопителе энергии, аккумулирование преобразованной энергии и хранение аккумулированной энергии в накопителе энергии, последующие выдача сохранённой энергии из накопителя энергии, обратное преобразование энергии в электрическую энергию с её выдачей в электрическую сеть.

Цикл заряда/разряда СНЭЭ — технологический цикл СНЭЭ без этапа хранения аккумулированной энергии в накопителе энергии.

Активно-адаптивное устройство — электротехническое устройство, способное автоматически изменять режим своей работы и параметры по определённому закону.

Основное оборудование СНЭЭ — оборудование силового канала СНЭЭ, а также оборудование систем: автоматики и телемеханики (контроллеры, АСУ); кибер- и информационной безопасности.

Силовой канал СНЭЭ — электрическая цепь, физически реализующая

технологический цикл СНЭЭ, в составе: преобразователь электрической энергии; аккумулятор (накопитель) энергии; устройства защиты и аварийной автоматики; а также коммутирующее оборудование, и управляемая единой АСУ СНЭЭ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Вспомогательное оборудование СНЭЭ — инженерные системы собственных нужд СНЭЭ: телекоммуникации, связи, электроснабжения основного и вспомогательного оборудования СНЭЭ; заземления; молниезащиты; термостатирования (вентиляция, кондиционирование, обогрев); пожаротушения и пожарной сигнализации; видеонаблюдения; физической защиты; внутреннего, наружного и аварийного освещения.

- Стадии технологического цикла СНЭЭ

- Преобразование электрической энергии из электрической сети в форму или вид, который может быть аккумулирован в накопителе энергии.

- Аккумулирование преобразованной энергии в накопителе энергии.

- Хранение аккумулированной энергии в накопителе энергии (при необходимости).

- Выдача аккумулированной/сохранённой энергии из накопителя энергии.

- Преобразование энергии, выданной из накопителя энергии, в электрическую энергию, которая далее выдаётся в электрическую сеть.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

3.2 Охрана труда и техника безопасности при обслуживании коммутационных аппаратов.

1. Аккумуляторное помещение должно быть заперто на замок. Работникам, осматривающим эти помещения и выполняющим в них работу, ключи выдаются на общих основаниях.

2. Запрещается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с огнем, пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментами, которые могут дать искру, за исключением выполнения работ, указанных в пункте 35.11 Правил.

3. На дверях аккумуляторного помещения должны быть сделаны надписи "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить" или вывешены соответствующие знаки безопасности о запрещении использования открытого огня и курения.

4. В аккумуляторных помещениях приточно-вытяжная вентиляция должна включаться перед началом заряда и отключаться не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда.

5. В каждом аккумуляторном помещении, для типов аккумуляторных батарей, требующих в процессе эксплуатации выполнение работ по приготовлению электролита, должны быть: стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком (или кувшин) емкостью 1,5 - 2 л для составления  электролита и доливки его в сосуды; нейтрализующий 2,5-процентный раствор питьевой соды для кислотных батарей и 10-процентный раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей; вода для обмыва рук; полотенце.

6. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами должны быть сделаны соответствующие

надписи, указаны наименования.

7. Кислота должна храниться в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных бирками с названием кислоты. Бутыли с кислотой и порожние бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли следует устанавливать на полу в корзинах или деревянных обрешетках.

8. Работы с кислотой, щелочью и свинцом должны выполнять специально обученные работники.

9. Стеклянные бутыли с кислотами и щелочами должны переносить двое работников. Бутыль вместе с корзиной следует переносить в специальном деревянном ящике с ручками или на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с корзиной на 2/3 высоты.

10. При приготовлении электролита кислота должна медленно (во избежание интенсивного нагрева раствора) вливаться тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой. Электролит при этом все время нужно перемешивать стеклянным стержнем или трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы.

11. Запрещается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту. В готовый электролит доливать воду разрешается.

12. При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать специальную защитную одежду, средства защиты глаз, рук и ног от химических факторов. Куски едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте, предварительно завернув их в мешковину.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе выполнен проект электрических сетей 220 кВ и подстанции - 220/110/10 кВ, то есть, цель, поставленная в начале работы, была достигнута.

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были решены

следующие задачи:

- произведен расчет мощности силовых трансформаторов, определены

приведенные нагрузки всех подстанции электрической сети и выбраны автотрансформаторы и трехфазные двухобмоточные трансформаторы типа: для

ПС - 1- АТДЦТН - 125000/220, ПС – 2,3 - АТДЦТН - 63000/220,

ПС - 4- ТРДН- 32000/220

- произведен электрический расчет сети при максимальных нагрузках и

выбраны марка и сечение проводов каждого участка электрической сети АС-400/51, а также выполнена проверка выбранных сечений провода по нагреву в наиболее тяжёлом аварийном режиме;

•	выполнен окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой электрической сети в наиболее тяжелом послеаварийном режиме;

•	выбраны схемы распределительных устройств всех напряжений подстанции: на 220 кВ выбрана схема - КРУЭ- 8DN9 Siemens по схеме четырехугольника на две линии и два трансформатора; на 10 кВ выбрана схема две одиночные секционированные выключателем системы шин КРУ Siemens NXPlus C; выбрана схема собственных нужд проектируемой подстанции;

•	произведен расчет токов короткого замыкания;

•	произведен выбор электрических аппаратов: выбраны коммутационные

аппараты, токоведущие части и измерительные приборы:

на напряжение 220 кВ: выключатели типа ЗАР1 DTC-245; разъединители

типа РГ-220/1000УХЛ1; трансформаторы тока типа Siemens SAD/SA 220 KB,

трансформаторы напряжения SUD/SU; воздушные вводы 8DN9 Siemens, кабельные вводы 8DN9 Siemens, ограничитель перенапряжения Siemens 3EL2 240- 2PJ22-4;

на напряжение 10 кВ: вакуумные выключатели типа Siemens 3AH3, разъединитель Siemens NXPlus C, трансформаторы тока типа Siemens 4MC, трансформаторы напряжения типа Siemens 4МТ3, ограничитель перенапряжения Siemens 3ES5, автоматические выключатели Siemens 4DA10, рубильники Siemens STE и предохранители SIBA 6,3A на 0,4 кВ;

- выполнен анализ индивидуальной части выпускной квалификационной работы и охрана труда и техника безопасности.

При проектировании в целях повышения энергетической эффективности в соответствии с Ф3 No 261 «Об энергосбережении повышении энергетической эффективности» [Л1] на подстанции применены следующие современные технологические решения: распределительное устройство высокого напряжения выполнено с применением элегазового

оборудования, которое имеет небольшие габариты по сравнению с масленым и низкого напряжения выполнены с применением ячеек КРУ. Это позволяет значительно увеличить надежность и качество электроснабжения потребителей в соответствии с НТП [Л6], питаемых от шин подстанции, и уменьшить площадь распределительных устройств с НТП

[16], сократить время монтажа распределительных устройств и затраты на монтаж и эксплуатацию.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-Ф3 (ред. от 13 июня 2023 г. N 240-ФЗ) "Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 9-е издание.

M.:Издательство Кнорус, 2019. - 516 с.

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2019. - 220 с.

4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской Федерации [Текст] - 16-е изд. перераб. и доп. - СПб.: Изд. Деан, 2017.- 378 c.

5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок: 4-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 196 с.

6. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). СТО 56947007- 29.240.10.028-2009.Дата введения: 13.04.2009. - М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2009.

7. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания

и выбору электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-98. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.

8. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К.

Варварин. - 2-е изд. - М.: Форум, 2010. - 240 с.

9. Короткевич М.А Эксплуатация электрических сетей 2-е изд., испр. и

доп. учебник. - Высшая школа, 2014. - 350 с.

10. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное

пособие / Н.В. Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.

11. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций.

Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - СПб: БВХ

12. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию,

С. Л. Кужеков, С. В. Гончаров. - Издательство: Феникс, 2011.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

ДП 13.02.03 10-01 ПЗ

13. Справочник по проектированию электрических систем/ под ред.

Д.Л. Файбсовича. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. - 376с.

14. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ под ред.

С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр«Академия», 2015.

15. Электрооборудование электрических станций

и подстанций.Л.Д.Рожкова, Л.К. Карнеева, Т. В.Чиркова / 9-е издание, исправленное. - М.Издательский центр «Академия», 2015.

16. Электрооборудование электростанций и подстанций (примеры расчетов,

задачи, справочные данные): Практикум для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Карнеева Л.К., РожковаЛ.Д. - Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО ИЭК, 2006. -224с.

17. Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П.

Кондратьева; Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 336 c.

18. Электрические аппараты: Учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С.

Александров. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.

19. Антонов, C.H.Проектирование электроэнергетических систем

(Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. Коноплев, П.В.

Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь,

2014. - 104 с.

20. Короткевич, М.А. Монтаж электрических сетей [Электронный ресурс]:

учеб. пос. / М.А. Короткевич. - Минск: Высшая школа, 2012. - 512с.